1. Как использовать шлюзы

  - Организация удаленного соединения одного теплосчетчика с компьютером или модемом.

Если расстояние от одного теплосчетчика до компьютера или модема более 30 метров, то для организации проводного соединения рекомендуется использовать два шлюза. Расстояние может быть до 300 метров и более. Оба шлюза должны иметь адрес 0 (что является заводской настройкой).

- Определите: К чему будет подключена теплосчетчик: к компьютеру или модему. Соответственно, один из шлюзов должен быть подключен к разъему (DB9 мама или папа) соответственно со схемой указанной ниже.

- Подключите каждый шлюз к компьютеру непосредственно и блоку питания +5 вольт (см. схему ниже), и задайте его адрес равным 0 с помощью программы Conf_485.EXE.

- Установите шлюзы один около компьютера, а другой около прибора. Соедините их с разъемами RS232. Соедините клеммы A и B шлюзов витой парой. Подключите источник питания к клеммам +5V и DGND шлюзов. Подключите его в сеть 220 вольт. У каждого шлюза может быть свой источник или один общий.

- Установите пакет программ «Архив» на компьютер, который будет использоваться для сбора архивных данных и печати.

- В программе «Выгрузка архива» в установках укажите COM порт (последовательный) к которому подключен нулевой шлюз или модем (если он используется).

- Там же укажите количество теплосчетчиков в сети = 1, если модем не используется, иначе укажите это количество в телефонном списке этой программы («Опрос приборов по списку через модем» -> «Добавить»).

- Попробуйте выгрузить архив этой программой.

  - Организация сети теплосчетчиков (более одного теплосчетчика).

Создание сети теплосчетчиков необходимо, если требуется к одному компьютеру или модему подключить несколько теплосчетчиков.

- Определите: Cколько теплосчетчиков будет в сети (к каждому теплосчетчику дожен быть подключен один шлюз).

- Определите: К чему будет подключена сеть теплосчетчиков: к компьютеру или модему. Соответственно, один дополнительный шлюз должен быть подключен к разъему (DB9 мама или папа) соответственно со схемой указанной ниже.

- Подключите каждый шлюз к компьютеру непосредственно и блоку питания +5 вольт (см. схему ниже), и задайте его адрес в сети с помощью программы Conf_485.EXE.
Адрес шлюза, который будет подключен к компьютеру или модему должен быть НОЛЬ – это значение установлено по умолчанию изготовителем у всех шлюзов. Адреса шлюзов подключенных к теплосчетчику должны начинаться с 1 (один) и увеличиваться на 1 (один) без пропусков. Каждый шлюз должен иметь свой уникальный адрес.

- Установите шлюзы один около компьютера, а другие около приборов. Соедините их с разъемами RS232. Соедините клеммы A и B шлюзов витой парой в сеть, согласно рисунку ниже. Крайние шлюзы в цепи должны иметь проволочную перемычку между клеммой B и TERM. В сети должен быть один из шлюз с буквой «М».
Каждый шлюз подключите к его теплосчетчику, а шлюз с адресом 0 к компьютеру или модему.

- Подключите источник питания к клеммам +5V и DGND шлюзов. Подключите его в сеть 220 вольт.

- Установите пакет программ «Архив» на компьютер, который будет использоваться для сбора архивных данных и печати.

- В программе «Выгрузка архива» в установках укажите COM порт (последовательный) к которому подключен нулевой шлюз или модем (если он используется).

- Там же укажите количество теплосчетчиков в сети, если модем не используется, иначе укажите это количество в телефонном списке этой программы («Опрос приборов по списку через модем» -> «Добавить»).

- Попробуйте выгрузить архив этой программой.

1. Назначение клемм шлюза RS232<->RS485

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+5V

DGND

A

B

TERM

TX

RX

RTS

CTS

GND

2. Подключение.

2.1. RS232

2.1.1. Подключение к компьютеру или теплосчетчику.

Используется разъем DB9F (мама)

Шлюз             Разъем

6 ---------------- 2

7 ---------------- 3

8 ---------------- 8

9 ---------------- 7

10 ---------------- 5

2.1.2. Подключение к модему.

Используется разъем DB9M (папа)

Шлюз             Разъем

6 ---------------- 3

7 ---------------- 2

8 ---------------- 7

9 ---------------- 8

10 ---------------- 5

2.2. RS485

Сторона с клеммами 1 – 5 относится к RS485. Сторона с клеммами 6 – 10 относится к RS232.

RS232 гальванически отвязан от RS485.

Все шлюзы могут питаться от одного стабилизированного источника 5 вольт. Максимальный ток, которого =  50 mA * количество шлюзов.

Для объединения шлюзов в сеть, нужно соединить одноименные клеммы RS485 у всех шлюзов. То есть все А между собой, B между собой, DGND между собой.

Кабель соединяющий клеммы A и B должен быть витая пара.

Если используется общий источник питания, то клеммы +5V также надо соединить между собой и подключить к источнику питания.

Шлюзы, как требует стандарт RS485, должны соединяться в цепочку:

A

B

DGND

Причем длина кабеля от общей шины до шлюза не более 20 см.

или так:

A

B

DGND